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Tonga Ultra Clean A 20

Le plafond sera constitué de panneaux type Tonga Ultra Clean A 20, bord droit à ossature apparente, posés sur une ossature en acier galvanisé T de 24 mm ou T35, porteurs de 3,6m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.

Les panneaux seront composés d’une laine minérale de haute densité. La surface exposée sera traitée en voile en fibre de verre peint de couleur blanche, et la face cachée comprendra un voile de verre naturel.

Dimensions modulaires : elles seront de Choisissez un élément.

L’épaisseur des panneaux sera de 20mm.

Mise en œuvre : La pose des panneaux s’effectuera conformément aux prescriptions de la norme NF P 68 203 - DTU 58.1. Les dalles de rive pourront être coupées au cutter sans bruit ni poussière. Ils seront marqués au dos pour indiquer le sens de pose. Les panneaux seront facilement démontables.

Rendement lumineux : Blanc, 83% de réflexion lumineuse. L = 93% selon la norme ISO 11664-4. Brillance : Mate - Le niveau de brillance sera < 5 avec un angle de 85°- selon la norme ISO 2813. 

Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient αw = 0,95 et un coefficient d’absorption Alpha Sabine par octave de (hauteur du plénum hht= 200 mm) :
	Tonga Ultra Clean A 20 
	Ep
	Hht
	αp Coefficient d'absorption pratique
	αw
	Classe d’absorption acoustique

	
	mm
	mm
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz
	4000 Hz
	
	

	-
	20
	200
	0.50
	0.90
	0.95
	0.90
	1.00
	0.95
	0.95
	A



Les valeurs seront mesurées selon la norme EN ISO 354 et la classification sera selon la norme EN ISO 11654.

Réaction au feu : les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu A2-s1,d0.

Résistance au Feu : 
· Les plafonds à bord type A mis en œuvre sur une ossature Choisissez un élément. seront conformes aux exigences de l’article CO13 de la réglementation incendie des ERP. Leur classement de résistance au feu sera : *Choisissez un élément.
· Les plafonds à bord type A mis en œuvre sur une ossature, seront classés SF30 selon la norme NBN 713-020.
· Le montage sera conforme au rapport d’essai.

Nous consulter pour plus d'information.

Qualité de l’air intérieur et bien-être : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A+ et seront certifiées EUCEB.

[bookmark: _Hlk127797999]Circularité : Les dalles seront 100% recyclables et les rebuts de production seront majoritairement recyclés. Le contenu recyclé sera de 48%.

[bookmark: _Hlk125964164][bookmark: _Hlk125708657]Empreinte environnementale : L’empreinte environnementale est de 4,92 kg CO₂/m².

Entretien : Les panneaux pourront être entretenus par dépoussiérage à l’aide d’une brosse légère, d’un aspirateur ou d’air comprimé, ainsi que par nettoyage à l’éponge humide, avec ou sans détergent, ou par vapeur sèche/humide suivie d’un chiffon sec. La surface peinte ne retiendra pas la poussière.

Classification Salle Blanche : 
Classement propreté : ISO 4 selon ISO 14644 
Classe microbiologique : M1 / area 4 selon NF S 90-351
Cinétique d’élimination des particules : CP(0,5) 5 selon NF S 90-351
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